## 駐車、洗車、雨水流入
※この計算シートは、駐車場，洗車場，給油所，または雨水を流入させる使用用途向けににご使用ください。
黄色で網掛けされた空欄を埋めてください。
| 水栓口径 |  | 水栓個数 | [5 empty] | 洗車機の数 |  |  | 洗車機の排水量 |  |  |  | １日の洗車台数 |  |  |  |  | 清掃周期
|  | mm |  |  | ヶ | [5 empty] | ヶ |  | L／min |  |  |  | 台／日 |  |  |  |  | 日
| 無い場合は[-]を選択 | [7 empty] | 門型洗車機等の据付型洗車機が対象 | [11 empty] | 当事者間の打合せによる
[9 empty] | 仕様表によるか、不明な場合40L/minを入力 | [11 empty] | 清掃周期は180日を最大とする。
雨水を考慮する場合に入力します。
| 時間最大雨量 |  |  | 対象敷地面積 | [6 empty] | ←オイルトラップに雨水が流れ込む際に対象となる敷地面積です。
|  | mm/h | [6 empty] | m2 |  | 敷地の全面積ではありませんのでご注意ください。
当該地域における降雨強度（㎜/h）に準拠してください。
不明な場合SHASE-206-2019の100(㎜/ｈ）を基準とします。
| 使用用途 | [10 empty] | 本体材質 |  | 設置形態 | [5 empty] | 流入形態
例）駐車場、洗車場、給油所
[9 empty] | に設置するオイルトラップの機種選定 | [14 empty] | 作成： | 2025-01-16 13:27
| 項目 |  |  |  | 計算式 | [11 empty] | 計算 | [7 empty] | 各値
| １．最大流入流量 |  |  |  | Ｑ（汚水の流入流量）＝｛（Ｑｍ１×ｎ１）＋（Ｑｍ２×ｎ２）｝×Ｋ | [10 empty] | [L/min] | 汚水の流入流量 | [12 empty] | 水栓 | 0×0 | 0×0 | 0×0 | #REF! | 0 | 0 | 0 [Ｌ/min]
[5 empty] | ここに |  | Ｑｍ１： | 水栓を使用する場合の流量 | [7 empty] | [L/min] |  | Ｑ＝（0×0.0＋0×0)×10.0 | [7 empty] | Ｑｍ１＝ | 0
[7 empty] | n１： | 水栓個数に対する同時使用倍率 | [7 empty] | [倍] |  | ＝ | 0 |  | [L/min] ・・・① |  |  |  |  | n１＝ | 0 |  |  | 洗車機 | 0×0 | 0×0 | 0×0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ｑｍ２： | 洗車機を使用する場合の流量 | [7 empty] | [L/min] | [9 empty] | Ｑｍ２＝ | 0
[7 empty] | n２： | 洗車機台数 | [7 empty] | [倍] | [9 empty] | n２＝ | 0
[7 empty] | Ｋ： | 平均流量に対して、使われ方，使用水圧などの相違を | [7 empty] | [倍] | 雨水の流入流量 | [8 empty] | K＝ | 10 |  |  | 安全率 |  |  | 10 | 10 | 10
[8 empty] | 考慮した安全係数（標準値：10.0） | [9 empty] | Ｒ＝ | 0×0÷60
[5 empty] | Ｒ（雨水の流入流量）＝Ｒs×Ａ÷６０ | [10 empty] | [L/min] |  | ＝ | 0 |  | [L/min] ・・・② |  |  |  |  | ＲＳ＝ | 0
[5 empty] | ここに |  | ＲＳ： | 時間最大雨量 | [7 empty] | [mm/h] | [9 empty] | Ａ＝ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ａ： | 対象敷地面積 | [7 empty] | [m2] | ＱとＲを比較し、値が大きい方を採用し | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 雨水の合計流量
[17 empty] | 機種選定を行います。 | [13 empty] | 60 |  |  |  |  | 0
| ２．オイル阻集量 |  |  |  | Ｏ（オイル阻集量）＝Ｏn×ｎ×ｉ×0.001 | [10 empty] | [L] | オイル阻集量
[5 empty] | ここに |  | Ｏn： | １台あたりのオイル量（標準値10） | [7 empty] | [g/台] |  | Ｏ＝ | 10×0×0×0.001 |  |  |  |  | （大型車は40→） |  | Ｏn＝ | 10
[7 empty] | n： | １日あたりの洗車台数 | [7 empty] | [台/日] |  | ＝ | 0 |  | [L] ・・・③ |  |  |  |  | n＝ | 0 |  |  | オイル量 |  | 10 | × | 0 |  |  |  | ←大型車が対象の場合、手入力で『40』を入力してください。
[7 empty] | ⅰ： | 清掃周期 | [7 empty] | [日] | [7 empty] | 清掃周期は当事者間の打合せによる → |  | ⅰ＝ | 0 |  |  |  |  | 0
[32 empty] | 0 | 0.001
| ３．土砂たい積量 |  |  |  | Ｓ（土砂たい積量）＝Ｓn×ｎ×ｉ | [10 empty] | [L] | 土砂たい積量
[5 empty] | ここに |  | Ｓn： | １台あたりの土砂量（標準値0.09） | [7 empty] | [Ｌ/台] |  | Ｓ＝ | 0.09×0×0 |  |  |  |  | （大型車は0.36→） |  | Ｓn＝ | 0.09 | [6 empty] | 合計オイル量
[7 empty] | n： | １日あたりの洗車台数 | [9 empty] | ＝ | 0 |  | [L] ・・・④ |  |  |  |  | n＝ | 0 |  |  | 土砂量 |  | 0.09 |  | 0
[7 empty] | ⅰ： | 清掃周期 | [15 empty] | 清掃周期は当事者間の打合せによる → |  | ⅰ＝ | 0
[32 empty] | 0 | [5 empty] | ←大型車が対象の場合、手入力で『0.36』を入力してください。
| ４．機種選定 |  |  |  | 計算結果 | [11 empty] | 表１ 最低限必要な性能 （※１）
[6 empty] | ①or② | 流入流量 Q＝ |  |  |  | 0 [Ｌ/min] | [5 empty] | 許容流入流量 |  |  |  |  | - | [L/min] | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | ③ | オイル阻集量 Ｇ＝ |  |  |  | 0.0 [L] | [5 empty] | 許容オイル阻集量 |  |  |  |  | - | [L]
[6 empty] | ④ | 土砂たい積量 S＝ |  |  |  | 0.0 [L] | [5 empty] | 許容土砂たい積量 |  |  |  |  | - | [L]
機種選定
[6 empty] | 本体材質 |  |  | ・ | 設置形態 |  |  | 流入形態 |  | 品番（自動選択）
| 選定における計算は |  |  |  |  | 0 |  |  | ・ | 0 |  |  | 0
| SHASE-S206-2009 |  |  |  |  | ※１ ご指定頂いた条件で予測される 【 ①or②流入流量 ③オイル阻集量 ④土砂堆積量 】を上回る機種のうち、最適なサイズの性能値です。
| に基づいています。 |  |  |  |  | ここに表示された性能を有する機種が品番として表示されます。表示されない場合には条件を見直してください。
改訂日:2023/10/23
給排水衛生設備基準・同解説 SHASE-S206-2009「オイル阻集器の決定」に基づく選定

## データ (hidden)
■水栓の標準流量（表－１）
口径〔ｍｍ〕 | 13 | 20 | -
流量 Q1 〔L／ｍｉｎ〕 | 14 | 33 | 0
■水栓個数に対する同時使用倍率（表－２）
水栓個数〔個〕 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
同時使用倍率 n1 n2〔倍〕 | 0 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
■許容流入流量及び許容オイル阻集量及び許容土砂たい積量（表－３）
槽容量〔L〕 | 1500 | 1000 | 750 | 605 | 500 | 455 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50
許容流入流量〔L〕 | 1125 | 750 | 562 | 400 | 375 | 320 | 225 | 187.5 | 150 | 112.5 | 75 | 60 | 37.5 | 赤字：試験時の流量。容量の75％ではない。
許容オイル阻集量〔L〕 | 74.6 | 49.8 | 37.2 | 26.4 | 24.8 | 21.2 | 14.8 | 12.4 | 9.8 | 7.4 | 4.8 | 3.8 | 2.4 | 計算上
| 74.7 | 50 | 37.3 | 26.4 | 25 | 21.2 | 15 | 12.4 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 2.5 | カタログ及び本ソフト計算上
許容土砂たい積量〔L〕 | 298.4 | 199.2 | 148.8 | 105.6 | 99.2 | 84.8 | 59.2 | 49.6 | 39.2 | 29.6 | 19.2 | 15.2 | 9.6 | 計算上
| 298.8 | 200.8 | 149.2 | 105.6 | 99.5 | 84.8 | 59.7 | 49.6 | 40.1 | 30 | 20 | 16 | 10 | カタログ及び本ソフト計算上
標準阻集グリース質量〔kg〕 （定数0.332） | 373.5 | 249 | 186.584 | 132.8 | 124.5 | 106.24 | 74.7 | 62.25 | 49.8 | 37.35 | 24.9 | 19.92 | 12.45 | 計算上
| 373.5 | 249 | 186.5 | 132.8 | 124.5 | 106.2 | 74.7 | 62.2 | 49.8 | 37.3 | 24.9 | 19.9 | 12.4 | カタログ及び本ソフト計算上
[5 empty] | ↑400上市されたら廃番 | [12 empty] | 項目 | 計算方法 | 備考
[17 empty] | グリーストラップ | 許容流入流量 | 容量の75% ※ | HASS217-1999より。
[18 empty] | 標準阻集グリース質量 | 許容流入流量×0.332 | SHASE-S217-2016より。2008年規格では0.315。
[17 empty] | オイルトラップ | 許容流入流量 | 容量の75% | グリーストラップと同じ考え。
[18 empty] | 許容オイル阻集量 | 標準阻集グリース質量の20％
[18 empty] | 許容土砂堆積量 | 標準阻集グリース質量の80％
※現行規格には記載なく、許容流入流量は試験時の流量とする。
水栓個数 | 同時使用率 | 安全係数
0 | 0 | 0
1 | 1 | 2
2 | 1 | 2
3 | 0.85 | 2
4 | 0.7 | 2.5
5 | 0.65 | 2.5
6 | 0.6 | 2.5
7 | 0.6 | 3.5
8 | 0.55 | 3.5
10 | 0.5 | 3.5
12 | 0.48 | 3.5
16 | 0.45 | 3.5
Note on D11: 小数点以下、切り下げ。

## 製品一覧 (hidden)
|  | 青文字 2021.09.07改訂 許容流入流量に変更。ＳＵＳ製352→375に変更 赤文字 2025.04.01改訂 GT-B37～75切替 |  |  |  |  | オイルトラップ（駐車、洗車、雨水流入）
許容流入流量(L/min) | 許容オイル阻集量(L) | 許容土砂流入量(L) | 材質 | 本体材質・使用用途 | 流入形態 | 品番 | 許容流入流量算出データ |  | 流入流量基準 |  | オイル阻集量 |  | オイル阻集量基準 での流入流量 | 土砂堆積量 |  | 土砂堆積量基準 での流入流量 | 最大値との合致 | エラー有無のを 含めた選定 | 選定候補の 行番号 | 機種選定
[8 empty] | 一致=1 | 0 | ←計算値 | 0 | ←計算値 |  | 0 | ←計算値
1125 | 74.7 | 298.8 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N1125Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 規格外 | 当社規格外。設置形態等を見直して下さい。
750 | 50 | 200.8 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N750Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
562.5 | 37.3 | 149.2 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N562Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
400 | 26.7 | 106.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N400Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
320 | 21.3 | 85 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N320Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
225 | 15 | 59.7 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N225Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
187.5 | 12.4 | 49.6 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N187Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N150Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設スリム型 | パイプ流入 | GTC-N150Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設スリム型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
112.5 | 7.5 | 30 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N112Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
75 | 5 | 20 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B75Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
75 | 5 | 20 | ＦＲＰ製 | 地中埋設スリム型 | パイプ流入 | GTC-N75Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設スリム型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
60 | 4 | 16 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B60Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
60 | 4 | 16 | ＦＲＰ製 | 地中埋設スリム型 | パイプ流入 | GTC-N60Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設スリム型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
37.5 | 2.5 | 10 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B37Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
37.5 | 2.5 | 10 | ＦＲＰ製 | 地中埋設スリム型 | パイプ流入 | GTC-N37Pオイル | ＦＲＰ製地中埋設スリム型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
375 | 25 | 100.4 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-375PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
300 | 20 | 80.3 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-300PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
191.2 | 12.7 | 51.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-191PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-150PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
131.2 | 8.7 | 35.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-131PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
120 | 8 | 32.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-120PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
82.5 | 5.5 | 22 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-82PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
63.7 | 4.2 | 17 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-63PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
45 | 3 | 12 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-45PDオイル | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
375 | 25 | 100.4 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-375Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
300 | 20 | 80.3 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-300Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
191.2 | 12.7 | 51.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-191Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-150Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
131.2 | 8.7 | 35.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-131Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
120 | 8 | 32.1 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-120Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
82.5 | 5.5 | 22 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-82Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
63.7 | 4.2 | 17 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-63Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
45 | 3 | 12 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-45Sオイル | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
750 | 50 | 200.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-750Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
600 | 40 | 160.6 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-600Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
375 | 25 | 100.4 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-375Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
300 | 20 | 80.3 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-300Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
191.2 | 12.7 | 51.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-191Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-150Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
131.2 | 8.7 | 35.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-131Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
120 | 8 | 32.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-120Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
82.5 | 5.5 | 22 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-82Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
63.7 | 4.2 | 17 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-63Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
45 | 3 | 12 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-45Pオイル | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
375 | 25 | 100.4 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-375STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
300 | 20 | 80.3 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-300STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
191.2 | 12.7 | 51.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-191STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-150STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
131.2 | 8.7 | 35.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-131STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
120 | 8 | 32.1 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-120STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
82.5 | 5.5 | 22 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-82STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
63.7 | 4.2 | 17 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-63STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
45 | 3 | 12 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-45STオイル | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
375 | 25 | 100.4 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-375Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
300 | 20 | 80.3 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-300Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
191.2 | 12.7 | 51.1 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-191Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
150 | 10 | 40.1 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-150Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
131.2 | 8.7 | 35.1 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-131Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
120 | 8 | 32.1 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-120Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
82.5 | 5.5 | 22 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-82Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
63.7 | 4.2 | 17 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-63Ｆオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
45 | 3 | 12 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-45Fオイル | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 最小値 | 0 |  | 最小値 | 0 |  | 最小値 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
NG
[16 empty] | 最大の流入流量 | -
[16 empty] | 許容オイル阻集量 | -
[16 empty] | 許容土砂流入量 | -
Note on D2: 全角入力
Note on K3: 流入流量
Note on M3: グリース＋たい積残さ
Note on P3: グリース＋たい積残さ

## 改訂履歴 (hidden)
ver.6.1 | 水栓個数からの算出シート削除。詳細下記。
ver.6.2 | 材質や設置形態等の組合せで製品が存在しない場合に
→「当社規格外。設置形態等を見直して下さい。」と表示されるように改訂
店舗面積等で条件が見合わない場合に
→「性能オーバーにつき、当社規格外」と表示されるように改訂
| sheetデータの表３を改訂 | ■許容流入流量及び許容オイル阻集量及び許容土砂たい積量（表－３）
| 開発部でのみ使用するsheetであることと計算上は何も変わらない為、ver6.2のまま | 槽容量〔〕 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 380 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50
| 改訂前の表３は右記の通り | 許容流入流量〔〕 | 1125 | 750 | 562.5 | 375 | 285 | 225 | 187.5 | 150 | 112.5 | 75 | 60 | 37.5
| 2023.3.13堺谷 | 許容オイル阻集量〔〕 | 54 | 36 | 27 | 18 | 15 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 2.9 | 1.8
|  | 許容土砂たい積量〔〕 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 16 | 10
ver.6.3 | GT-N320P追加、GT-N375PをGT-N400Pに置き換え
ver.6.4 | ４．機種選定の③オイル阻集量及び④土砂たい積量の単位を[kg]から[Ｌ]に修正。
ver.6.5 | GT-Bシリーズへ切替
広島営業所 徳嵜様
お世話になっております。
お問い合わせの件、まず役所からのご指摘は大正解であり、『SHASE-S 221-2012 オイル阻集器』および『SHASE-S206-2009 給排水衛生設備規準・同解説』に記載されているオイルトラップの算定方法における安全係数kの標準値は10となっています。
オイルトラップは生態系への影響が大きい鉱物油（ガソリン等）の流出を抑止するために使用するので、グリーストラップよりも大きい安全係数となっています。
当社のオイルトラップの算定式も『SHASE-S206-2009』を準拠しているので、カタログや算定ソフトのシート①にも安全係数k＝10が標準として掲載されています。
今回、お客様が使用したのは算定ソフトのシート②と思われ、こちらは単純に合計使用水量が許容流入流量を上回らないかを算定する当社独自の方法であり、グリース・ランドリー・プラスタートラップと共通のものです。
よって、オイルトラップ用の算定式ではないため、安全係数が水栓個数を考慮した数値となってしまっています。
安全係数が2となる根拠は、カタログP125に掲載されているSHASE-S206-2009より抜粋した“水栓の個数に対する同時使用率と安全率”の表からとなります。
個人的な見解としては、このシート②は今回のような矛盾が生じるので、掲載してしまったのは当社のミスと考えます。
（最新のバージョン更新の時に付け加えてしまったようで・・・）
出来ましたら、シート①の方がSHASE規格に則ったオイルトラップ用の算定式ですので、こちらで算定し直していただいた方か良いかと存じます。
シート②は即刻削除致します。
以上、お手数ですが宜しくお願い致します。