プラスタートラップ算定

前澤化成工業株式会社

選定基準　：　歯科医院や歯科技工所，整形外科医院の技工室，学校の美術教室などの排水中に含まれ土砂や石こう・金属くず等が下水道に流出するのを防ぐために設置するプラスタートラップの選定おいて、水栓の個数と口径より算出します。１分間あたりの最大流入流量（Q）を計算し､性能が上回る型式を選定します。

- 最大流入流量の計算

Ｑ ： 最大流入流量

Ｑ＝ｑ×ｎ×ｐｎ×ｋｎ×１０－２　                               （ L/ｍｉｎ ）

ここで、ｑ ： 水栓１個あたりの標準流量　 　　　　　　　　         （ L/ｍｉｎ ） 　  ・　・　・　表－１

ｎ ：　水栓個数  　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（ 個 ）

ｐｎ ： 水栓個数に対する同時使用倍率　  　 　          （ ％ ）        ・　・　・　表－２

ｋｎ ： 水栓個数に対する、使われ方，使用水圧などを考慮した安全係数

｛ 1.0 ～ 2.0 の範囲 ｝                         （ 倍 ）        ・　・　・　表－２

| 表－１．水栓の標準流量. 口径 （㎜）; 13; 20. 流量 ｑ (L/ｍｉｎ); 15; 20. 表－２．水栓個数に対する同時使用率と安全係数 |
| --- |
| 水栓個数 ｎ （個） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 同時使用率 ｐｎ （％） | 100 | 100 | 85 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 |
| 安全係数 ｋｎ （倍） | 1.0 |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.0 |  |

- 型式の選定

上記1.で計算した最大流入流量を上回る許容流入流量を有するプラスタートラップを選定する。

Ｑｐ　：　許容流入流量 （阻集効率が90％以上となる流入流量）

Ｑｐ ＞ Q　となるように型式を選定する。

|  |  | 機種（本体材質ＦＲＰ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 許容流入流量Ｑｐ（L/ｍｉｎ） | 容 量（L） | 地中埋設型 | スリム型 |
| 41.2 | 55 | PTZS-B75 | － |
| 48.8 | 65 | － | PTZC-N75 |
| 112.5 | 150 | PTZS-N150 | PTZC-N150 |

注意１．本資料中表-１.水栓の標準流量，表-２.水栓個数に対する同時使用率数の値は、SHASE-S206-2019

（給排水設備基準.同解説）より引用しております。

注意２．安全係数は目安としてお考え下さい。器具数のみならず、使用用途や使用の頻度等を考慮しながらの運用をお願いします。